附件42

# 建筑施工安全有关技术标准和强制性条文

一、概述

1.施工安全技术强制性条文的含义

2.执行施工安全技术强制性条文的必要性和严肃性

3.如何贯彻安全技术强制性条文

二、技术标准及安全专项技术标准范围

(一)国家标准

1.城市供水排水

（1）GBJ141—90《给水排水构筑物施工及验收规范》

（2）GB50268—97《给水排水管道工程施工及验收规范》

（3）CJJ6—85《排水管道维护安全技术规程》

2.城市公共交通

GB50299—99《地下铁道工程施工及验收规范》

分为：一般要求、基础防护工程、隧道施工法、盾构掘进施工法、隧道结构防水、路基工程及整体道床、高架桥梁工程、建筑装修、机电设备安装工程、给排水施工、工程验收共11章节。

3.城市道路

GB50092—96《沥青路面施工及验收规范》

4.城市桥梁

（1）CJJ74—99《城镇地道桥顶进施工及验收规程》

（2）CJJ69—95《城市人行天桥与人行地道技术规范》

(二)建设部标准(专项)

（1）JCJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》

（2）JGJ80—91《建筑施工高处作业安全技术规范》

（3）JCJ33—86《建筑机械使用安全技术规范》

（4）JCJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》

（5）JGJ128—2000《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》

（6）JCJ59—99《建筑施工安全检查标准》

(三)上海市标准

（1）DBJ08—202—92《钻孔灌注桩施工规程》

（2）DBJ08—227—97《预拌混凝土生产技术规程》

（3）DBJ08—905—99《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》

（4）DBJ08—70—98《建筑物、构筑物拆除技术规范》

（5）DBJ08—903—98《施工现场安全生产保证体系》

三、有关施工安全专业强制性条文

(一)城市供排水基坑和沟槽施工有关安全强制性条文

### 1  基 坑 和 围 堰

GBJ 141—90《给排水构筑物施工及验收规范》

4.1.3   在施工排水过程中不得间断排水，并应对排水系统加强检查和维护。当构筑物未具备抗浮条件时，严禁停止排水。

4.1.6   采取明排水施工时，应保证基坑边坡的稳定和地基不被扰动。

4.2.3   地质条件良好、土质均匀，且地下水位低于基坑底面高程，且挖方深度在5m以内边坡不加支撑时，边坡最陡坡度应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3                     深度在5m以内的基坑边坡的最陡坡度

| 土 的 类 别 | 边坡坡度（高:宽） |
| --- | --- |
|  | 坡顶无荷载 | 坡顶有静载 | 坡顶有动载 |
| 中密的砂土 | 1:1.00 | 1:1.25 | 1:1.50 |
| 中密的碎石类土（充填物为砂土） | 1:0.75 | 1:1.00 | 1:1.25 |
| 硬塑的轻亚黏土 | 1:0.67 | 1:0.75 | 1:1.00 |
| 中密的碎石类土（充填物为黏性土） | 1:0.50 | 1:0.67 | 1:0.75 |
| 硬塑的亚黏土、黏土 | 1:0.33 | 1:0.50 | 1:0.67 |
| 老 黄 土 | 1:0.10 | 1:0.25 | 1:0.33 |
| 软土（经井点降水后） | 1:1.00 |  |  |

4.2.4  基坑支撑的设计应满足下列要求：

（1）支撑应具有足够的强度、刚度和稳定性。支撑部件的型号、尺寸、支撑点的布置、板桩的入土深度、锚杆的长度和直径等应经计算确定；

（2）不妨碍基坑开挖及构筑物的施工；

（3）支拆方便。

4.2.6  雨期施工时基坑开挖必须采取防止坑外雨水流人基坑措施，坑内雨水应及时排出。

4.2.7  雨期施工当基坑边坡不稳定时，其坡度应适当放缓；对软土边坡应采取保护措施。

4.2.12  基坑质量应符合下列要求：

一、支撑必须牢固安全

GB50268—97《给排水管道工程施工及验收规范》

3.2.4  沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时，应符合下列规定：

3.2.4.1  不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全；

3.2.4.2  不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用；

3.2.4.3  人工挖槽时，堆土高度不宜超过1.5m，且距槽口边缘不宜小于0.8m。

3.2.7.4  沟槽槽底高程的允许偏差：开挖土方时应为±20mm；开挖石方时应为+20mm、-200mm。

3.3.5  在软土或其他不稳定土层中采用撑板支撑时，开始支撑的开挖沟槽深度不得超过1.0m；以后开挖与支撑交替进行。

3.3.10  支撑应经常检查。当发现支撑构件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时，应及时处理。雨期及春季解冻时期应加强检查。

3.3.12  上下沟槽应设安全梯，不得攀登支撑。

3.3.13  承托翻土板的横撑必须加固。翻土板的铺设应平整，其与横撑的连接必须牢固。

3.4.14   拆除支撑前，应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查，并应制定拆除支撑的实施细则和安全措施。

4.1.5   起重机下管时，起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定；起重机在高压输电线路附近作业与线路间的安全距离应符合当地电业管理部门的规定。

6.3.6  采用起重设备下管时应符合下列规定：

6.3.6.1  正式作业前应试吊，吊离地面10cm左右时，检查重物捆扎情况和制动性能，确认安

全后方可起吊；

6.3.6.2  下管时工作坑内严禁站人，当管节距导轨小于50cm时，操作人员方可近前工作；

6.3.6.3   严禁超负荷吊装。

8.2.6  岩石沟槽开挖前，应进行试爆。爆破时，应有专人指挥，并制订操作安全及保护施工机械设备的措施。

### 2  运行维护安全(管网)

3.1  管 网 与 泵 站

CJJ／T 68—96《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》

3.1.1  排水设施管理单位应按国家现行标准的要求，对排放污水的用户定期进行排放水质的抽样检测，并建立管理档案。

3.3.4  污泥盛器和车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯。

4.1.3  防毒用具使用前必须校验，合格后方可使用。

4.3.3  避雷器和避雷针的检查每年不应少于一次；雷雨季节前，必须进行检查。

CJJ6—85《排水管道维护安全技术规程》

2.1. 1  检查井井盖开启后，必须立即加盖安全网盖或设置护栏。白天应加挂三角红旗，夜间应加点红灯。

3.1.1  需下井作业时，必须履行批准手续。由作业班(组)长填写“下井安全作业票”，（经维护队的技术负责人批准后，方可下井）。

3.1.3  作业班(组)在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测以及照明等工作，并制订防护措施填入上述作业票内。

    - 下井人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通信设备的使用方法。

3.1.5  操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管道，还应在井内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。

3.1.6  井下作业严禁明火。

3.1.7  对管径小于0.8m的管道，严禁进入管内作业。

3.2.2  下井前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通风，并用竹(木)棒搅动泥水，以散发其中有害体。

3.2.3  雨水管道经过自然通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值，在井下作业期间应继续进行自然通风或人工通风，使含氧量达到规定值，并使有毒气体浓度降至容许值以下。

3.2.4  排水管道经过自然通风后，若易爆气体浓度仍在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用人工通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。

4.1.1  严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具。必须使用供压缩空气的隔离式防护装具作为防毒用具。

4.1.2  对于污水管道和合流管道，维护人员下井时，必须穿戴供压缩空气的隔离式防护装具。

4.1.3  对于缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值的雨水管道，维护人员应穿戴供压缩空气的隔离式防护装具下井。

4.2.1  维护人员下井时，必须配备悬托式安全带，其性能必须符合国家标准。

4.2.2  维护人员从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。

4.2.3  在地面上掏挖井内污泥或维修检查井时，应戴口罩，必要时还应采取防毒措施。

(二)现场临时用电安全强制性条文

### 临  时  用   电

JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》

2.2.1  安全、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度

和技术复杂性相适应。

3.1.1  在建工程不得在高、低压线路下方施工，高低压线路下方，不得搭设作业棚、建造

生活设施，或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

3.1.2  在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距

离。最小安全操作距离应不小于表3.1.2所列数值。

表3.1.2            在建筑工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路的

边线之间的最小安全操作距离

| 外电线路电压 | 1kV以下 | 1～10kV | 35～110kV | 154～220kV | 330～500kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全操作距离（m） | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 |

注  上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

3.1.3   施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离

应不小于表3.1.3所列数值。

表3.1.3         施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离

| 外电线路电压 | 1kV以下 | 1～10kV | 35kV |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小垂直距离（m） | 6 | 7 | 7 |

3.1.4   旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空线路边线最小水平距

离不得小于2m。

3.1.5   施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

3.2.1  对达不到3.1.2至3.1.4中规定的最小距离时，必须采取防护措施，增设屏障、遮栏、围栏或保护网，并悬挂醒目的警告标志牌。

在架设防护设施时，应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

3.2.2  对3.2.1的防护措施无法实现时，必须与有关部门协商，采取停电、迁移外电线路或

改变工程位置等措施，否则不得施工。

3.2.3  在外电架空线路附近开挖沟槽时，必须防止外电架空线路的电杆倾斜、悬倒。或会

同有关部门采取加固措施。

4.1.1  在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。

电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作

接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

4.1.2  城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零。

4.1.3  当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地的要求作保护接

零，或作保护接地。不得一部分设备作保护接零。另一部分设备作保护接地。

4.1.4  作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地。

4.1.5  在只允许做保护接地的系统中，因条件限制接地有困难时，应设置操作和维修电气

装置的绝缘台，并必须使操作人员不致偶然触及外物。

4.1.7  施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。

4.2.1  正常情况下，下列电气设备不带电的外露导电部分，应做保护接零：

一、电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳；

二、电气设备传动装置的金属部件；

三、配电屏与控制屏的金属框架；

四、室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门；

五、电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道、滑升模板金属操作平台等；

六、安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。

4.3.7  施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

4.4.2  施工现场内的起重机，井字架及龙门架等机械设备，若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外，如在表4.4.2规定范围内，则应安装防雷装置。

若最高机械设备上的避雷针，其保护范围按60°，计算能够保护其他设备，且最后退出现场，则其他设备可不设防雷装置。

表4.4.2            施工现场内机械设备需安装防雷装置的规定

| 地区年平均雷暴日（d） | 机械设备高度（m） |
| --- | --- |
| ≤15 | ≥50 |
| ＞15＜40 | ≥32 |
| ≥40＜90 | ≥20 |
| ≥90及雷害特别严重的地区 | ≥12 |

5.1.8   配电屏(盘)或配电线路维修时，应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。

5.2.2   电力为400/220V的自力备发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制配

电室内严禁存放贮油桶。

5.2.3   发电机组电源应与外电线路电源联锁，严禁并列运行。

6.1.1   架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。

6.1.2   架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。

6.1.17  经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路，必须有过负荷保护。

6.2.1   电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。

6.2.4  电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须加设防护套管。

6.2.7  橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑

线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

6.3.1  室内配线必须采用绝缘导线。

7.1.5  配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所；不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动，液体侵溅及热源烘烤的场所。否则，须作特殊防护处理。

7.1.13  配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等到必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

7.1.14  配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

7.2.1  配电器、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电器。

7.2.5  每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行：“一机一闸”制，严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

7.2.7  开关箱中必须装设漏电保护器。

7.2.9  开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA。额定漏电动作时间应小于0.1s。

使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

7.2.14  配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

进、出线应加护套分路成束并做防水弯，导线束不得与箱体进、出口直接接触。

移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

7.2.15  进入开关箱的电源线，严禁用插销连接。

7.3.4  对配电箱，开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

一、送电操作顺序为：总配电箱——分配电箱——开关箱；

二、停电操作顺序为：开关箱——分配电箱——总配电箱  (出现电气故障的紧急情况除外)。

7.3.10  熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。

8.1.1  施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定：

一、选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置，符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程；并且有产品合格证和使用说明书；

二、建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养；

三、保护零线的电气连接符合4.2.1要求，对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处；

四、在做好保护接零的同时，还要按4.3.7和7.2.9的要求装设漏电保护器。

8.2.6  需要夜间工作的塔式起重机，应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30m时，应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。

8.2.8  外用电梯轿厢内、外均应安装紧急停止开关。

8.2.10  外用电梯轿厢所经过的楼层，应设置有机械或电气联锁装置的防护门或栅栏。

8.2.11  每日工作前必须对外用电梯和升降机的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查，正常后方可使用。检查时必须有防坠落的措施。

8.5.1  焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m，进线处必须设置防护罩。

8.5.2  使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品，对发电机式直流弧焊机的换向器，应经常检查和维护。

9.1.1  在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所，作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等，应设一般照明、局部照明或混合照明。

在一个工作场所内，不得只装设局部照明。

停电后，操作人员需及时撤离现场的特殊工程，必须装设自备电源的应急照明。

9.1.3  对有爆炸和火灾危险的场所，必须按危险场所等级选择相应的照明器。

9.1.4  照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定，不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。

9.2.2  一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。对下列特殊场所应使用安全电压照明器：

一、隧道、人防工程，有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明，电源电压应不大于36V。

二、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

三、在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

9.2.5  照明变压器必须使用双绕组型，严禁使用自耦变压器。

9.3.11  对于夜间影响飞机或车辆通行的在建工程或机械设备，必须安装设置醒目的红色信号灯。其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。

(三)现场高处作业安全强制性条文

### 高  处  作  业

JGJ80—91《建筑施工高处作业安全技术规范》

2.0.1   高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的施工组织设计。

2.0.2  施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

2.0.3   高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。

2.0.4  攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。

2.0.5  施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

2.0.7  雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。

对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

2.0.9  防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除。

3.1.1  对临边高处作业，必须设置防护措施，并符合下列规定：

一、基坑周边，尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边，雨篷与挑檐边，无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处，都必须设置防护栏杆。

二、头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边，以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边，必须在外围架设安全平网一道。

三、分层施工的楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。

四、井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间，应予分隔封闭。

五、各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。

3.1.3  搭设临边防护栏杆时，必须符合下列要求：

一、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0～1.2m，下杆离地高度为0.5～0.6m。坡度大于1:22的屋面，防护栏杆应高1.5m，并加挂安全立网。除经设计计算外，横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。

二、栏杆柱的固定应符合下列要求：

1.当在基坑四周固定时，可采用钢管并打入地面50～70cm深。钢管离边口的距离，不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时，钢管可打在板桩外侧。

2.当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时，可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时，可在预埋件上焊接30cm长的∠50×5角钢，其上下各钻一孔，然后用10mm螺栓与竹、木杆件栓牢。

3.当在砖或砌块等砌体上固定时，可预先砌入规格相适应的80×6弯转扁钢作预埋铁的混凝土块，然后用上项方法固定。

三、栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时，应加大横杆截面或加密柱距。

四、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼，不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。

接料平台两侧的栏杆，必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。

五、当临边的外侧面临街道时，除防护栏杆外，敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。

3.2.1  进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时，必须按下列规定设置防护设施：

一、板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。

二、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。

三、钢管桩、钻孔桩等桩孔上口，杯环、条形基础上口，未填土的坑槽，以及人孔、天窗、地板门等处，均应按洞口防护设置稳固的盖件。

四、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。

3.2.2  洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时，必须符合下列要求：

一、楼板面等处边长为25～50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板，盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施。

二、边长为50～150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于20cm。

二、边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

四、垃圾井道和烟道，应随楼层的砌筑或安装而消除洞口，或参照预留洞口作防护。管道井施工时，除按上款办理外，还应加设明显的标志。如有临时性拆移，需经施工负责人核准，工作完毕后必须恢复防护设施。

五、位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽，所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。

六、墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板(笆)。

七、下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时护栏。

八、对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口，均应予以盖没或加以防护，并有固定其位置的措施。

4.1.3  攀登的用具，结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载不应大于1100N。当梯面上有特殊作业，重量超过上述荷载时，应按实际情况加以验算。

4.1.5  梯脚底部应坚实，不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施。立梯不得有缺档。

4.1.6  梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。

4.1.8  固定式直爬梯应用金属材料制成。梯宽不应大于50cm，支撑应采用不小于∠70×6的角钢，埋设与焊接均必须牢固。梯子顶端的踏棍应与攀登的顶面齐平，并加设1～1.5m高的扶手。

使用直爬梯进行攀登作业时，攀登高度超过8m必须设置梯间平台。

4.1.9  作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定通道进行攀登，也不得任意利用吊车臂架等施工设备进行攀登。

上下梯子时，必须面向梯子，且不得手持器物。

4.2.1  悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。

4.2.3  构件吊装和管道安装时的悬空作业，必须遵守下列规定：

一、钢结构的吊装，构件应尽可能在地面组装，并应搭设进行临时固定、电焊、高强螺栓连接等工序的高空安全设施，随构件同时上吊就位，拆卸时的安全措施，亦应一并考虑和落实。高空吊装预应力钢筋混凝土屋架、桁架等大型构件前，也应搭设悬空作业中所需的安全设施。

二、悬空安装大模板、吊装第一块预制构件、吊装单独的大中型预制构件时，必须站在操作平台上操作。吊装中的大模板和预制构件以及石棉水泥板等屋面板上，严禁站人和行走。

三、安装管道时必须有已完成结构或操作平台为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

4.2.4  模板支撑和拆卸时的悬空作业，必须遵守下列规定：

一、支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板，装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行。

二、支设高度在3m以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。低于3m的可使用马凳操作。

三、支设悬挑形式的模板时，应有稳固的立足点。支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架。模板上有预留洞时，应在安装后将洞盖设。混凝土板上拆模后形成的临边或洞口，应按本规范有关章节进行防护。

拆模高处作业，应配置登高用具或搭设支架。

4.2.5  钢筋绑扎时的悬空作业，必须遵守下列规定：

一、绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道。

二、绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，应搭设操作台架和张挂安全网。

悬空大梁钢筋的绑扎，必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作。

三、绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。3m以内的柱钢筋，可在地面或楼面上绑扎，整体竖立。绑扎3m以上的柱钢筋，必须搭设操作平台。

4.2.6  混凝土浇筑时的悬空作业，必须遵守下列规定：

一、浇筑离地2m以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台，不得直站在模板或支撑件上操作。

二、浇筑拱形结构，应自两边拱脚对称地相向进行。浇筑储仓，下口应先行封闭，并搭设脚手架以防人员坠落。

三、特殊情况下如无可靠的安全设施，必须系好安全带并扣好保险钩，或架设安全网。

4.2.7  进行预应力张拉的悬空作业时，必须遵守下列规定：

一、进行预应力张拉时，应搭设站立操作人员和设置张拉设备用的牢固可靠的脚手架或操作平台。

雨天张拉时，还应架设防雨棚。

二、预应力张拉区域应标示明显的安全标志，禁止非操作人员进入。张拉钢筋的两端必须设置挡板。挡板应距所张拉钢筋的端部1.5～2m，且应高出最上一组张拉钢筋0.5m，其宽度应距张拉钢筋两侧各不小于1m。

三、孔道灌浆应按预应力张拉安全设施的有关规定进行。

4.2.8  悬空进行门窗作业时，必须遵守下列规定：

一、安装门、窗，油漆及安装玻璃时，严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门、窗临时固定，封填材料未达到强度，以及电焊时，严禁手拉门、窗进行攀登。

二、在高处外墙安装门、窗、无外脚手时，应张挂安全网。无安全网时，操作人员应系好安全带，其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上。

三、进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于室内，不得在窗台上站立，必要时应系好安全带进行操作。

5.1.1  移动式操作平台，必须符合下列规定：

一、操作平台应由专业技术人员按现行的相应规范进行设计，计算书及图纸应编入施工组织设计。

二、操作平台的面积不应超过10m2，高度不应超过5m。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。

三、装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端离地面不得超过80mm。

四、操作平台可采用φ(48～51)×3.5mm钢管以扣件连接，亦可采用门架式或承插式钢管脚手架部件，按产品使用要求进行组装。平台的次梁，间距不应大于40cm；台面应满铺3cm厚的木板或竹笆。

五、操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，并应布置登高扶梯。

5.1.2  悬挑式钢平台，必须符合下列规定：

一、悬挑式操作钢平台应按现行的相应规范进行设计，其结构构造应能防止左右晃动，计算书及图纸应编入施工组织设计。

二、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设备上。

三、斜拉杆或纲丝绳，构造上宜两边各设前后两道，两道中的每一道均应作单道受力计算。

四、应设置4个经过验算的吊环。吊运平台时应使用卡环，不得使吊钩直接钩挂吊环。吊环应用甲类3号沸腾钢制作。

五、钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个。建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，钢平台外口应略高于内口。

六、钢平台左右两则必须装置固定的防护栏杆。

七、钢平台吊装，需待横梁支撑点电焊固定，接好钢丝绳，调整完毕，经过检查验收，方可松卸起重吊钩，上下操作。

八、钢平台使用时，应有专人进行检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换，焊缝脱焊应及时修复。

5.1.3  操作平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重量，严禁超过设计的容许荷载，应配备专人加以监督。

5.2.1  支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落范围之外。不符合以上条件时，应设置安全防护层。

5.2.3  钢模板部件拆除后，临时堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件。

5.2.5  由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其受影响的范围内，必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。

6.0.5  安全防护设施的验收应按类别逐项查验，并作出验收记录。凡不符合规定者，必须修整合格后再行查验。施工工期内还应定期进行抽查。

(四)现场机械使用安全强制性条文

### 机  械  使  用

JGJ33—86《建筑机械使用安全技术规程》

1.0.3  严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置，及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。

1.0.4  新购或经过大修、改装和拆卸后重新安装的机械设备，必须按原厂说明书的要求进行测试和试运转。

1.0.6  处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。

1.0.9  机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证或驾驶执照、司炉证、特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。

1.0.12  高空作业必须戴安全带。严禁从高处往下投掷物件。

1.0.15  现场施工负责人应为机械作业提供道路、水电、临时机棚或停机场地等必须的条件，并消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业必须设置有充足的照明。

1.0.16  在有碍机械安全和人身健康场所作业时，机械设备应采取相应的安全措施。操作人员必须配备适用的安全防护用品，并严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法(试行)》。

1.0.17  变配电所、乙炔站、氧气站、空压机房、发电机房、锅炉房等场所应按消防规定的要求设置各种防火消防器材及工具，其周围不得堆放物品。

2.2.1  98kPa以上工作压力的低压蒸汽锅炉，应按规定向当地劳动部门办理锅炉设备的登记手续。取得登记证后，方准使用。

2.2.16  低压蒸汽锅炉运行中，不得用管子或铁棍橇动各种阀门，并严禁在炉体上进行捻缝、焊接、锤击以及拧紧人孔螺帽等修理工作。

3.1.4  电气设备每个接地点应单独与接地线与接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个接地点。

3.1.5  在低压线路装置中，严禁利用大地作零线供电。不得借用机械本身金属结构作工作零线。

3.1.8  严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。

3.1.14  发生人身触电时，应立即切断电源，然后对触电者作紧急救护。严禁在未断电源之前与触电者接触。

3.4.13  移动式机械的电源导线(或临时电源)必须采用绝缘良好的橡皮护套铜芯软电缆(俗称橡皮软线)其中必须有一根专用的接地(接零)线。电源导线不得直接绑扎在金属架上。

4.1.5  起重机的指挥人员必须经过培训取得合格证后，方可担任指挥。作业时应与操作人员密切配合。操作人员应严格执行指挥人员的信号，如信号不清或错误时，操作人员可拒绝执行。如果由于指挥失误而造成事故，应由指挥人员负责。

4.1.8  起重机的变幅指示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置。必须齐全完整、灵敏可靠，不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操纵机构。

4.1.9  起重机作业时，重物下方不得有人停留或通过。严禁用非载人起重机载运人员。

4.1.10  起重机械必须按规定的起重性能作业，不得超载荷和起吊不明重量的物件。在特殊情况下需超载荷使用时，必须有保证安全的技术措施，经企业技术负责人批准，有专人在现场监护下，方可起吊。

4.1.11  严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。现场浇注

的混凝土构件或模板，必须全部松动后方可起吊。

4.2.5  履带式起重机变幅应缓慢平稳，严禁在起重臂未停稳前变换档位，起重机满载荷或接近满载荷时严禁下落臂杆。

4.2.8  履带式起重机如必须带载行走时，载荷不得超过允许起重量的70％，并要求行走道路坚实平整，重物应在起重机行走正前方向，重物离地面不得超过50cm，并拴好拉绳，缓慢行驶。严禁长距离带载行驶。

4.2.9  履带式起重机行走时转弯不应过急，如转弯半径过小，应分次转弯。下坡时严禁空档滑行。

4.2.11  履带式起重机通过桥梁、水坝、排水沟等构筑物时，必须先查明其允许载荷后再通过。必要时应加固。通过铁路、地面水管、电缆等设施时，应铺设木板保护，通过时不得在上面转弯。

4.3.14  轮胎式起重机需带载行走时，道路必须平坦坚实，载荷必须符合原厂规定，重物离地不得超过50cm，并拴好拉绳，缓慢行驶。严禁长距离带载行驶。

4.3.16  汽车、轮胎式起重机行驶时，严禁人员在盘底走台上站立或蹲坐以及堆放物件。

4.4.2   塔式起重机的安装、顶升、拆卸必须按照原厂规定进行，并制订安全作业措施，由专业队(组)在队(组)长负责统一指导下进行，并要有技术和安全人员在现场监护。

4.4.5  塔式起重机必须安装行走、变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置。并保证灵敏可靠。对有升降式驾驶室的起重机，断绳保护装置必须可靠。

4.4.6   动臂式和尚未附着的塔式起重机的塔身上，不得悬挂标语牌。

4.4.32  塔式起重机如风力达到四级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业。作业时突然遇到风力加大，必须立即停止作业，并将塔身固定。

4.4.34  塔式起重机顶升作业，必须在专人指挥下操作，非作业人员不得登上顶升套架的操作台，操作室内只准一人操作，严格听从信号指挥。

4.4.35  塔式起重机顶升时，必须使吊臂和平衡臂处于平衡状态，并将回转部分制动住。严禁回转臂杆及其他作业。顶升中发现故障，必须立即停止顶升进行检查，待故障排除后方可继续顶升。

4.6.9  龙门、桥式起重机吊运的重物应在车间安全通道上空通行，严禁从人和设备上面通过。

4.12.9  建筑施工电梯安装在建筑物内部井道中间时，必须在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的电梯，必须在全行程上装设足够的照明和明亮的层站编号标志灯具。

4.12.11  建筑施工电梯的安装和拆卸必须在专业人员统一指挥下按照规定程序进行。安装后，须经企业技术负责人会同有关部门对基础座和附壁支座以及电梯架设安装的质量、精度等进行全面检查，进行试运转。经签证后方可投入运行。

4.12.19  建筑施工电梯运行到最上层和最下层时，严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操纵按钮的使用。

5.1.4  土石方机械施工区内有地下电缆和供水管道时，必须查明走向，用明显记号标示，严禁在离电缆1m距离以内作业。

5.1.5  配合土石方机械作业的清底、平地、修坡等人员，应在机械的回转半径以外工作，如必须在回转半径内工作时，必须停止机械回转并制动好后方可作业。机上、机下人员应随时取得密切联系，确保安全生产。

5.2.15  挖掘机行走时，主动轮应在后面，臂杆与履带平行，制动住回转机构，铲斗离地面1m左右。上下坡道不得超过本机允许最大坡度，下坡用慢速行驶，严禁在坡道上变速和空档滑行。

5.4.10  铲运机在坡道上不得进行保修作业，在陡坡上严禁转弯、倒车和停车。在坡上熄火时应将铲斗落地，制动牢靠后，再行启动。

5.4.15  铲运机非作业行驶时，铲斗必须用锁紧链条挂牢在运输行驶位置上。机上任何部位均不得载入或装载易燃及爆炸等物品。

5.8.2  电动凿岩机电缆线不得敷设在水中或在金属管道上通过，施工现场要设标志，严禁机械、车辆等在电缆上通过。

5.9.4   风动凿岩机严禁在废炮眼上钻孔和骑马式操作，钻孔时钻杆与钻孔中心线应保持一致。

5.9.8   风动凿岩机在装完炸药的炮眼5m以内，不准钻孔。

5.13.8  严禁在通风机和通负管上放置或悬挂任何物件。

6.2.2   载重汽车不得人货混装。因工作必须搭人时，人所在位置不得在货物之间或货物与前车厢板间隙内，严禁攀爬或坐卧在货物上面。

6.2.3   载重汽车装载易燃品、危险品或爆炸品时应按“爆炸物品管理条例”执行。除必要的行车人员外，不得搭乘其他人员。

6.3.5   自卸汽车卸料时，车厢上空和附近应无障碍物，向基础坑等地卸料时，必须和坑边保持安全距离，防止塌方翻车。严禁在斜坡侧向倾卸。

6.3.6   自卸汽车卸料后，车厢必须及时复位，不得在倾卸情况下行驶。严禁在车厢内载人。

6.4.9   拖车组(全挂、半挂)上下坡道时，均应提前换低速档，避免中途换档和紧急制动。严禁下坡脱档滑行。

6.5.3   油罐车内燃机的气化器和排气管不得有回火。排气管必须安装在车辆前方。

6.5.4   不得穿有钉子的鞋上下油罐车，不得在油罐车附近吸烟。油罐车停放时必须远离火源。雷雨时不得停放在大树或高压线下方。

6.5.6   油罐车车上所有电器装置，必须绝缘良好，不得有火花产生。车用工作照明均须安装安全灯。

6.7.4   轮胎式无驾驶室的拖拉机司机座两侧不得乘坐人。牵引无人操作的机械时，严禁有人乘坐在被牵引机械的机架上。

6.8.6  机动翻斗车严禁翻斗内载人。翻斗在卸料状态下不得行驶或作平土作业。

6.11.5  以内燃机为动力的叉车，进入仓库作业时，应有良好的通风设施。严禁在易燃、易爆的仓库内作业。

6.11.6  叉车严禁叉齿上载人。驾驶室除规定操作人员外，其他人员一律不得进入或在室外搭乘。

7.1.3  桩机周围5m以内应无高压线路，作业区应有明显标志或围栏，严禁闲人进入。作业时，操作人员应在距桩锤中心5m以外监视。

7.1.6  用桩机吊桩时，必须在桩上拴好拉绳，起吊2.5m以外的混凝土预制桩时，应将桩锤落在下部，待桩吊进后，方可提升桩锤。

7.1.7  桩机严禁吊桩、吊锤、回转或行走同时进行。桩机在吊有桩和锤的情况下，操作人员不得离开岗位。

7.1.13  雷雨季节施工的桩机，应装避雷器。在雷电交作时，人员必须远离桩机。

7.4.9  震动沉拔桩机用吊车悬挂震动锤时，吊钩应有保险装置，震动锤悬挂钢架的耳环上必须装有保险钢丝绳。

7.8.2  潜水泵放入水中，或提出水面，应先切断电源，严禁拉拽电缆或出水管。

8.7.5  混凝土振捣器作业转移时，电动机的导线应保持有足够的长度和松度。严禁用电源线拖拉振捣器。

8.7.9  混凝土振捣器操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

9.5.2  钢筋冷拉机冷拉场地在两端地锚外侧设置警戒区，装设防护栏杆及警告标志。严禁无关人员在此停留。操作人员在作业时必须离开钢筋至少2m以外。

10.11.5  电动吊篮在利用吊篮进行电焊作业时，必须对吊篮、钢丝绳进行全面防护，不得用其作为接线回路。

10.12.4  升降平台严禁超载使用，载人作业时平台四周应有护栏并插上锁销。

11.1.2  木工机械工作场所应备齐全可靠的消防器材。严禁在工作场所吸烟和其他明火，并不得存放油、棉纱等易燃品。

11.2.2  木工带锯机作业中，操作人员应站在带锯机的两侧，跑车开动后，行程范围内的轨道周围不准站人，严禁在运行中上、下跑车。

13.4.3   卷板机被刨木料的厚度小于30mm，长度小于400mm时，应用压板或压棍推进。厚度在15mm，长度在250mm以下的木材，不得在平刨上加工。

14.1.3   电弧焊焊接时，焊接和配合人员必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。

14.1.4   严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割。

14.1.5   焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时，必须在通风良好的地方进行，焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。

14.1.6   在容器内施焊时，必须采取以下措施：容器上必须有进、出风口并设置通风设备；容器内的照明电压不得超过12V，焊接时必须有人在场监护，严禁在已喷涂过油漆或塑料的容器内焊接。

14.1.8   高空焊接或式割时，必须挂好安全带，焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。

14.1.9   电焊线通过道路时，必须架高或穿入防护管内埋设在地下，如通过轨道时，必须从轨道下面穿过。

14.1.10   电弧焊接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上，接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或轨道上，接地电阻不大于4Ω。

14.1.15   电弧施焊现场的10m范围内，不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。

14.10.4   电石的贮存地点必须干燥，通风良好，室内不得有明火或敷设水管、水箱。电石桶应密封，桶上必须标明“电石桶”和“严禁用水消”等字样。如电石有轻微受潮时，应轻轻取出电石，不得倾倒。

14.10.6   电石起火时必须用干砂或二氧化碳灭火器。不得用泡沫、四氯化碳灭火器或水灭火。电石粒末应在露天消毁。

14.10.16  气焊严禁使用未安装减压器的氧气瓶进行作业。

(五)现场扣件式钢管脚手架安全强制性条文

3.1.3   钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定：

2.钢管上严禁打孔。

5.3.5   立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定：

2.当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时，除计算底层立杆段外，还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算；

6.2.2   横向水平杆的构造应符合下列规定：

1.主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中，靠墙一端的外伸长度a(图5.2.4)不应大于0.4L，且不应大于500mm；

6.2.3   脚手板的设置应符合下列规定：

2.冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与其可靠固定，严禁倾翻。此三种脚手板的铺设可采用对接平铺，亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取130～150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm(图6.2.3a)；脚手板打接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度应大于200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm(图6.2.3b)。

6.3.2   脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6.3.2)。

图6.2.3   脚手板的设置

图6.3.2   纵、横向扫地杆构造

1—-横向扫地杆；2——纵向扫地杆

6.3.4  立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接，连墙件布置间距宜按本规范表6.4.1采用。

6.3.5  立杆接长除顶层顶步可采用搭接外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定：

1.立杆上的对接扣件应交错布置：两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3；

2.搭接长度不应小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。